REZUMAT

Planul de Siguranta a Apei pentru

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA MANZALESTI

- Echipa PSA

  - Compania de Apa S.A. Buzau - Coordonator comisie: Zaman Adriana Gabriela – Responsabil Tehnologii Tratare

  - Directia de Sanatate Publica – Dr. Elena Dorobantu – Medic Primar Igiena

  - Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita – Aldea Gherghina – Sef Serviciu Monitorizare

  - Agentia pentru Protectia Mediului – Postolache Sanda Catalina – Sef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

- Descrierea sistemului de aprovizionare cu apa potabila

2.1 Sursa – Barajul Ciresu alimentat de paraul Jghiab – sursa de apa de suprafata

Caracteristicile apei la sursa

- cantitative – volum util – 12.000 mc; 605 mc/24h

- calitative – benzen – are o valoare mai mica decat limita de cuantificare a metodei (3µg/l)

- CCOCr – valori anuale cuprinse intre 6,12 si 14,2 mgO2/l (sub limita de 25 mg O2/l)

- pH – valori anuale cuprinse intre 6,5 si 8,5 unitati de pH

- variatii sezoniere – cantitative – in sezonul cald, debitul paraului Jghiab care alimenteaza barajul, scade, pe fondul secetei si a lipsei precipitatiilor.

- calitative – in lunile de toamna (septembrie – octombrie), se observa o crestere punctuala la parametrul fier.

- caracteristici ale captarii – in zona captarii nu se gasesc locuinte sau activitati economice , aceasta situandu-se intr-o zona, partial inaccesibila, intre 2 versanti.

2.2 Tratare

– tratare de tip A2 – avand ca trepte de tratare coagulare/floculare, filtrare prin filtre cu nisip deschise si dezinfectie cu clor gazos;

- substante chimice si materiale folosite pentru tratarea apei: coagulant MoPac si floculant CettaClear, nisip cuartos in filtrele deschise;

- procedura de dezinfectie a apei: clorinare cu clor gazos;

- monitorizarea procesului de tratare/dezinfectie: conform program de monitorizare operationala apa potabila avizat de catre Directia de Sanatate Publica Buzau.

2.3 Inmagazinare si distributie

- Numărul de rezervoare operaţionale : 8

Rezervor Grunji -30 mᵌ, confectionat din beton;

Rezervor Meledic – 300 mᵌ, confectionat din beton;

Rezervor Manzalesti – 300 mᵌ, confectionat din beton;

Rezervor Sarbesti-300 mᵌ, confectionat din beton;

Rezervor Sarulesti-50 mᵌ, confectionat din fibra de sticla;

Rezervor-Podul Muncii-150 mᵌ, confectionat din beton;

Rezervor-Jieni-150 mᵌ, confectionat din beton;

Rezervor Arbanasi-200 mᵌ, confectionat din beton;

Rezervoarele sunt imprejmuite si semnalizate cu panouri privind zona de protectie sanitara.

- distributia apei se face in regim continuu, sincopele in furnizare fiind punctuale;

- monitorizarea clorului liber rezidual, se face zilnic, la rezervorul iesire statie, la rezervoarele de distributie de 2 ori/saptamana;

- monitorizarea calitatii apei: conform program de monitorizare operationala apa potabila avizat de catre Directia de Sanatate Publica Buzau.

2.4 Reteaua domestica de distributie

- numarul si tipul utilizatorilor:

| Localitate | Abonati casnici (case individuale) | Agenti economici | Locatari (scari de bloc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Beceni | 1581 | 43 | 86 |
| Manzalesti | 589 | 24 | - |
| Sarulesti | 263 | 5 | - |
| Vintila Voda | 1007 | 24 | 12 |
| Cernatesti - Fulga | 160 | 1 | - |

- managementul apelor uzate: in localitatile arondate ZAP Manzalesti, nu exista sisteme de colectare a apelor uzate menajere, cu exceptia localitatii Beceni, care are statie de epurare, la care sunt arondati locatarii blorilor si 40 de gospodarii individuale. Sistemul de colectare a apelor uzate din localitatea Beceni este de tip gravitational.

- materialele utilizate pentru conducte: OL si PEHD.

IDENTIFICAREA SI ANALIZA PERICOLELOR

PROGRAMUL MASURILOR DE CONTROL

ZONA DE CAPTARE A SURSEI DE APA

| Pericol identificat | Masurile de control | Proceduri de monitorizare |  |  | Corectii (C)/Actiuni corective (AC) | Responsabil corectii (C)/actiuni corective (AC) | Inregistrari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metoda de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Responsabil |  |  |  |
| Poluanţi din industrie, nitrati, pesticide din agricultură, silvicultura, asezari umane (apa uzata), turism (camping), activitati recreationale (barci), transporturi (drumuri), compusi petrolieri, cyanobacteria. | Monitorizarea calitatii apei Verificarea apei brute la receptie | Incercari de laborator | Monitorizarea apei brute 2/an si ori de cate ori este nevoie (in caz de modificare esentiala a parametrilor de potabilitate ai apei distribuite la consumator). | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
| Surse de germeni patogeni in zona de captare a apei de suprafata (deversări din canalizare și tancuri septice, păsunat, deversare ape uzate neepurate) | Monitorizare calitatii apei brute la receptie 2/an si la nevoie. Asigurarea dozei maxime de clor necesara transformarii elementului chimic din stare solubila in stare insolubila si retinerea lui pe un filtru catalitic la nevoie. | Incercari de laborator | Monitorizarea apei brute 1/an si ori de cate ori este nevoie (in caz de modificare esentiala a parametrilor de potabilitate ai apei distribuite la consumator). | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
| Turbiditatea dupa ploi torentiale, inundatii care conduc la cresterea tubiditatii | Monitorizare turbiditate prin verificari de laborator | Incercari de laborator | Monitorizarea apei brute 1/an si ori de cate ori este nevoie (in caz de modificare esentiala a parametrilor de potabilitate ai apei distribuite la consumator). | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
| Eveniment periculos: acte de vandalism, sabotaj, cutremur | Asigurare pază - prevenire acces neautorizat | Incercari de laborator | Monitorizarea apei brute 1/an si ori de cate ori este nevoie in caz de calamitati naturale | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |

STATIA DE TRATARE – GOSPODARIA DE REACTIVI

| Pericol identificat | Masurile de control | Proceduri de monitorizare |  |  |  | Corectii (C)/Actiuni corective (AC) | Responsabil corectii (C)/actiuni corective (AC) | Inregistrari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metoda de monitorizare |  | Frecventa de monitorizare | Responsabil |  |  |  |
| Întreruperea alimentării cu energie electrică la gospodăria de reactivi | Monitorizarea procesului | Monitorizarea cu personal operator |  | Permanent | Operator tratare/ Responsabil sistem | Informarea imediata a Responsabilului de sector | Responsabil Sector | Registru STAP |
| Defectarea echipamentelor de dozaj | Controlul reactivilor utilizați la tratare |  | Monitorizarea dozării reactivilor: doza de coagulant, volum dozat | Permanent | Operator tratare/ Responsabil sistem | Informarea imediata a Responsabilului de sector | Responsabil Sector | Registru STAP |
| Neasigurarea stocului minim de reactivi | Disponibilitatea reactivilor alternativi de tip prehidrolizați |  | Monitorizare stocuri reactivi | Saptamanal | Responsabil sistem | Informarea imediata a Responsabilului de sector | Responsabil Sector | Baze de date reactivi |
| Ineficiența procesului de coagulare datorită subdozării/supradozării | Optimizarea proceselor de coagulare prin verificări |  | Incercari de laborator | La nevoie | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Responsabilului de sector | Responsabil Sector | Rezultate analize laborator |
| Eveniment periculos: acte de vandalism, sabotaj, cutremur | Asigurarea pazei pentru a preveni accesul neautorizat |  | Verificare perimetru | Periodic | Agent pază | Agent pază și Responsabil Sector | Responsabil Sector |  |

STATIA DE TRATARE

| Pericol identificat | Masurile de control | Proceduri de monitorizare |  |  |  |  | Corectii (C)/Actiuni corective (AC) | Responsabil corectii (C)/actiuni corective (AC) | Inregistrari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metoda de monitorizare |  |  | Frecventa de monitorizare | Responsabil |  |  |  |
| Contaminare microbiologica la decantoare neigienizate | Respectarea programului de igienizare a decantoarelor | Incercari de laborator |  | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare/retele |  | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Responsabilului de sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Responsabil Sector | Rezultate analize laborator |
| Ape cu continut rezidual mare de coagulant | Monitorizare calitate apă decantată |  | Incercari de laborator |  | La nevoie | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Responsabilului de sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Responsabil Sector | Rezultate analize laborator |
| Insuficienta sedimentarii apei datorita coagularii sau timpului de decantare prea scurt | Respectare doză de coagulant stabilită sau timp de decantare, după caz |  | Incercari de laborator |  | La nevoie | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Responsabilului de sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Responsabil Sector | Rezultate analize laborator |

INMAGAZINAREA APEI

| Pericol identificat | Masurile de control | Proceduri de monitorizare |  |  | Corectii (C)/Actiuni corective (AC) | Responsabil corectii (C)/actiuni corective (AC) | Inregistrari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metoda de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Responsabil |  |  |  |
| Prezenta in apa potabila a germenilor si compusilor chimici cu efect asupra sanatatii umane | Monitorizarea calitatii apei Verificarea apei pe intreg procesul de tratare | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
| Prezenta in apa potabila de germeni sub-produsi de dezinfectie. | Respectarea concentratiei de clor activ si a timpului de contact | Determinari conform instructiunii de lucru | De 2 ori pe zi | Operator statie tratare | Reluarea operatiei de clorinare/verificare (C) | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare Operator statie tratare | Registrul zilnic de control al statiei |
| Depasirea continutului de clor rezidual din cauza supradozarii clorului | Respectarea conentratiei de clor stabilite si a timpului de contact | Determinari conform instructiuni de lucru | De 2 ori pe zi | Operator statie tratare | Micsorarea dozei de clor (C) | Specialist tratare apa Operator statie tratare | Registrul zilnic de control al statiei |
|  |  |  |  |  | Reinstruirea personalului cu I.L. aplicabiile | Responsabil Tehnologii Tratare | P.V. de instruire |
|  | Monitorizarea calitatii apei | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare | Departament Laboratoare | Informarea imediata Sefului de Sector, a Responsabilului Terhnologii Tratare (C). | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |

4.5  RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA

| Pericol identificat | Masurile de control | Proceduri de monitorizare |  |  | Corectii (C)/Actiuni corective (AC) | Responsabil corectii (C)/actiuni corective (AC) | Inregistrari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metoda de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Responsabil |  |  |  |
| Prezenta in apa potabila a germenilor si compusilor chimici cu efect important asupra sanatatii umane | Monitorizarea calitatii apei Verificarea apei pe intreg procesul de tratare | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare/retele | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
| Transferul unor constituent nedoriti din materialele conductelor | Materiale admise pentru contactul cu apa potabila, conform specificatii | Verificarea avizelor si agrementelor sanitare | Permanent | Responsabil contract | Informarea imediata a producatorului | Responsabil contract | Avize si agremente sanitare |
| Aparitia turbiditatii dupa reluarea distributiei in cazul avariilor | Spalarea tronsonului de conducta respectiv | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare/retele | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
|  | Aerisirea prin hidranti supraterani | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare/retele | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |