REZUMAT

Planul de Siguranta a Apei pentru

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA POGOANELE

- Echipa PSA

  - Compania de Apa S.A. Buzau - Coordonator comisie: Zaman Adriana Gabriela – Responsabil Tehnologii Tratare

  - Directia de Sanatate Publica – Dr. Elena Dorobantu – Medic Primar Igiena

  - Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita – Aldea Gherghina – Sef Serviciu Monitorizare

  - Agentia pentru Protectia Mediului – Postolache Sanda Catalina – Sef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

- Descrierea sistemului de aprovizionare cu apa potabila

2.1 Sursa – Sursa subterana proprie, constituita dintr-un front de captare compus din 5 foraje de adancime medie, amplasate in orasul Pogoanele (F5, F8, F10, F11, F12)

Caracteristicile apei la sursa

- cantitative – 625 mc/24 h

- calitative – apa este buna din punct de vedere calitativ, cu depasiri la parametrii fier, mangan si cloruri.

- variatii sezoniere

– cantitative – nu exista variatii sezoniere privind cantitatea apei.

– calitative – nu exista variatii sezoniere privind calitatea apei.

- caracteristici ale captarii – in zona captarii nu se gasesc locuinte sau activitati economice , aceasta situandu-se in zona de camp.

2.2 Tratare

– tratare – preclorinare cu solutie hipoclorit de sodiu 12,5%, oxidare in turn de aerare cu roca vulcanica de tip puzzolone, filtrare in filtru multimedia prevazut cu un strat de nisip cuartos si antracit, filtre multimedia prevazute cu nisip si carbune activ, sistem de osmoza inversa;

- substante chimice si materiale folosite pentru tratarea apei: hipoclorit de sodiu 12,5%, permanganat de potasiu, antiscalant;

- procedura de dezinfectie a apei: clorinare cu solutie hipoclorit de sodiu 12,5%;

- monitorizarea procesului de tratare/dezinfectie: conform program de monitorizare operationala apa potabila avizat de catre Directia de Sanatate Publica Buzau.

2.3 Inmagazinare si distributie

- Numărul de rezervoare operaţionale :

- Pogoanele - 2 din beton;

- Caldarasti – 1 din beton.

Rezervoarele sunt imprejmuite si semnalizate cu panouri privind zona de protectie sanitara.

- distributia apei se face in regim continuu, fara sincope.

- monitorizarea clorului liber rezidual, se face zilnic, la rezervorul iesire statie.

- monitorizarea calitatii apei: conform program de monitorizare operationala apa potabila avizat de catre Directia de Sanatate Publica Buzau.

2.4 Reteaua domestica de distributie

- numarul si tipul utilizatorilor:

| Localitate | Abonati casnici (case individuale) | Agenti economici | Locatari (scari de bloc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pogoanele | 2192 | 109 | 197 |

- managementul apelor uzate Orasul Pogoanele are sistem de colectare a apelor uzate menajere si statie de epurare.

- materialele utilizate pentru conducte: PEHD si PEID.

IDENTIFICAREA SI ANALIZA PERICOLELOR

PROGRAMUL MASURILOR DE CONTROL

ZONA DE CAPTARE A SURSEI DE APA

| Pericol identificat | Masurile de control | Proceduri de monitorizare |  |  | Corectii (C)/Actiuni corective (AC) | Responsabil corectii (C)/actiuni corective (AC) | Inregistrari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metoda de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Responsabil |  |  |  |
| Pericol chimic si biologic (germeni si substante chimice care patrund in apa subterana) | Monitorizarea calitatii apei Verificarea apei brute la receptie | Incercari de laborator | Monitorizarea apei brute 1/an si ori de cate ori este nevoie in caz de calamitati naturale | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
| Cresterea turbiditatii, conductivitatii, duritatii | Monitorizare calitatii apei brute la receptie 2/an si la nevoie. Asigurarea dozei maxime de clor necesara transformarii elementului chimic din stare solubila in stare insolubila si retinerea lui pe un filtru catalitic la nevoie. | Incercari de laborator | Monitorizarea apei brute 2/an si ori de cate ori este nevoie (in caz de modificare esentiala a parametrilor de potabilitate ai apei distribuite la consumator). | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |

STATIA DE TRATARE

| Pericol identificat | Masurile de control | Proceduri de monitorizare |  |  | Corectii (C)/Actiuni corective (AC) | Responsabil corectii (C)/actiuni corective (AC) | Inregistrari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metoda de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Responsabil |  |  |  |
| Prezenta in apa potabila a produsilor secundari de reactie | Monitorizarea calitatii apei Verificarea apei pe intreg procesul de tratare | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare/retele | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
| Ineficienta dezinfectarii apei din cauza subdozarii solutiei clorigene dezinfectante | Respectarea concentratiei de clor activ si a timpului de contact | Determinari conform instructiunii de lucru | De 2 ori pe zi | Operator statie tratare | Reluarea operatiei de clorinare / verificare (C) | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare Operator statie tratare | Registrul zilnic de control al statiei |
| Depasirea continutului de clor rezidual din cauza supradozarii clorului | Respectarea conentratiei de clor stabilite si a timpului de contact | Determinari conform instructiuni de lucru | De 2 ori pe zi | Operator statie tratare | Micsorarea dozei de clor (C) | Specialist tratare apa Operator statie tratare | Registrul zilnic de control al statiei |
|  |  |  |  |  | Reinstruirea personalului cu I.L. aplicabiile | Responsabil Tehnologii Tratare | P.V. de instruire |
|  | Monitorizarea calitatii apei | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse / rezervoare / retele | Departament Laboratoare | Informarea imediata Sefului de Sector, a Responsabilului Terhnologii Tratare (C). | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |

INMAGAZINAREA APEI

| Pericol identificat | Masurile de control | Proceduri de monitorizare |  |  | Corectii (C)/Actiuni corective (AC) | Responsabil corectii (C)/actiuni corective (AC) | Inregistrari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metoda de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Responsabil |  |  |  |
| Prezenta in apa potabila a germenilor si compusilor chimici cu efect asupra sanatatii umane | Monitorizarea calitatii apei Verificarea apei pe intreg procesul de tratare | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
| Prezenta in apa potabila de germeni sub-produsi de dezinfectie, mangan, fier, care duc la cresterea turbiditatii si aparitia culorii | Respectarea concentratiei de clor activ si a timpului de contact | Determinari conform instructiunii de lucru | De 2 ori pe zi | Operator statie tratare | Reluarea operatiei de clorinare/verificare (C) | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare Operator statie tratare | Registrul zilnic de control al statiei |
| Depasirea continutului de clor rezidual din cauza supradozarii clorului | Respectarea conentratiei de clor stabilite si a timpului de contact | Determinari conform instructiuni de lucru | De 2 ori pe zi | Operator statie tratare | Micsorarea dozei de clor (C) | Specialist tratare apa Operator statie tratare | Registrul zilnic de control al statiei |
|  |  |  |  |  | Reinstruirea personalului cu I.L. aplicabiile | Responsabil Tehnologii Tratare | P.V. de instruire |
|  | Monitorizarea calitatii apei | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare | Departament Laboratoare | Informarea imediata Sefului de Sector, a Responsabilului Terhnologii Tratare (C). | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |

RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA

| Pericol identificat | Masurile de control | Proceduri de monitorizare |  |  | Corectii (C)/Actiuni corective (AC) | Responsabil corectii (C)/actiuni corective (AC) | Inregistrari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metoda de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Responsabil |  |  |  |
| Prezenta in apa potabila a germenilor si compusilor chimici cu efect important asupra sanatatii umane | Monitorizarea calitatii apei Verificarea apei pe intreg procesul de tratare | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse / rezervoare / retele | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
| Transferul unor constituent nedoriti din materialele conductelor | Materiale admise pentru contactul cu apa potabila, conform specificatii | Verificarea avizelor si agrementelor sanitare | Permanent | Responsabil contract | Informarea imediata a producatorului | Responsabil contract | Avize si agremente sanitare |
| Aparitia turbiditatii dupa reluarea distributiei in cazul avariilor | Spalarea tronsonului de conducta respectiv | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse / rezervoare / retele | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
|  | Aerisirea prin hidranti supraterani | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse / rezervoare / retele | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |