REZUMAT

Planul de Siguranta a Apei pentru

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA POTABILA VERNESTI

- Echipa PSA

  - Compania de Apa S.A. Buzau - Coordonator comisie: Zaman Adriana Gabriela – Responsabil Tehnologii Tratare

  - Directia de Sanatate Publica – Dr. Elena Dorobantu – Medic Primar Igiena

  - Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita – Aldea Gherghina – Sef Serviciu Monitorizare

  - Agentia pentru Protectia Mediului – Postolache Sanda Catalina – Sef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu

- Descrierea sistemului de aprovizionare cu apa potabila

2.1 Sursa –Front captare Lipia – 3 foraje

Caracteristicile apei la sursa

- cantitative – 920 mc/24 h

- calitative – apa este buna din punct de vedere calitativ, fara depasiri semnificative la parametrii analizati. Din mixul de ape apa nu depaseste valorile prevazute in Ordonanta 7/2023.

- variatii sezoniere

– cantitative – nu exista variatii sezoniere privind cantitatea apei.

- calitative – nu exista variatii sezoniere privind calitatea apei.

- caracteristici ale captarii – in zona captarii nu se gasesc locuinte sau activitati economice , aceasta situandu-se in zona de camp.

2.2 Tratare

– tratare – preclorinare si dezinfectie cu solutie hipoclorit de sodiu;

- substante chimice si materiale folosite pentru tratarea apei: hipoclorit de sodiu 12,5%

- procedura de dezinfectie a apei: clorinare cu solutie hipoclorit de sodiu 12,5%;

- monitorizarea procesului de tratare/dezinfectie: conform program de monitorizare operationala apa potabila avizat de catre Directia de Sanatate Publica Buzau.

2.3 Inmagazinare si distributie

- Numărul de rezervoare operaţionale : 2 din beton.

Rezervoarele sunt imprejmuite si semnalizate cu panouri privind zona de protectie sanitara.

- distributia apei se face in regim continuu, fara sincope.

- monitorizarea clorului liber rezidual, se face zilnic, la rezervorul iesire statie.

- monitorizarea calitatii apei: conform program de monitorizare operationala apa potabila avizat de catre Directia de Sanatate Publica Buzau.

2.4 Reteaua domestica de distributie

- numarul si tipul utilizatorilor:

| Localitate | Abonati casnici (case individuale) | Agenti economici | Locatari (scari de bloc) |
| --- | --- | --- | --- |
| Buzau | 3513 | 105 | 21 |

- managementul apelor uzate localitatea Vernesti nu are sistem de colectare a apelor uzate menajere si statie de epurare.

- materialele utilizate pentru conducte: OL si PEHD.

IDENTIFICAREA SI ANALIZA PERICOLELOR

PROGRAMUL MASURILOR DE CONTROL

ZONA DE CAPTARE A SURSEI DE APA

| Pericol identificat | Masurile de control | Proceduri de monitorizare |  |  | Corectii (C)/Actiuni corective (AC) | Responsabil corectii (C)/actiuni corective (AC) | Inregistrari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metoda de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Responsabil |  |  |  |
| Pericol chimic si biologic (germeni si substante chimice care patrund in apa subterana) | Monitorizarea calitatii apei Verificarea apei brute la receptie | Incercari de laborator | Monitorizarea apei brute 1/an si ori de cate ori este nevoie in caz de calamitati naturale | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
| Cresterea turbiditatii, conductivitatii, duritatii | Monitorizare calitatii apei brute la receptie 2/an si la nevoie. Asigurarea dozei maxime de clor necesara transformarii elementului chimic din stare solubila in stare insolubila si retinerea lui pe un filtru catalitic la nevoie. | Incercari de laborator | Monitorizarea apei brute 2/an si ori de cate ori este nevoie (in caz de modificare esentiala a parametrilor de potabilitate ai apei distribuite la consumator). | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |

STATIA DE TRATARE

| Pericol identificat | Masurile de control | Proceduri de monitorizare |  |  | Corectii (C)/Actiuni corective (AC) | Responsabil corectii (C)/actiuni corective (AC) | Inregistrari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metoda de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Responsabil |  |  |  |
| Prezenta in apa potabila a produsilor secundari de reactie | Monitorizarea calitatii apei Verificarea apei pe intreg procesul de tratare | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare/retele | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
| Ineficienta dezinfectarii apei din cauza subdozarii solutiei clorigene dezinfectante | Respectarea concentratiei de clor activ si a timpului de contact | Determinari conform instructiunii de lucru | De 2 ori pe zi | Operator statie tratare | Reluarea operatiei de clorinare/verificare (C) | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare Operator statie tratare | Registrul zilnic de control al statiei |
| Depasirea continutului de clor rezidual din cauza supradozarii clorului | Respectarea conentratiei de clor stabilite si a timpului de contact | Determinari conform instructiuni de lucru | De 2 ori pe zi | Operator statie tratare | Micsorarea dozei de clor (C) | Specialist tratare apa Operator statie tratare | Registrul zilnic de control al statiei |
|  |  |  |  |  | Reinstruirea personalului cu I.L. aplicabiile | Responsabil Tehnologii Tratare | P.V. de instruire |
|  | Monitorizarea calitatii apei | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare/retele | Departament Laboratoare | Informarea imediata Sefului de Sector, a Responsabilului Terhnologii Tratare (C). | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |

INMAGAZINAREA APEI

| Pericol identificat | Masurile de control | Proceduri de monitorizare |  |  | Corectii (C)/Actiuni corective (AC) | Responsabil corectii (C)/actiuni corective (AC) | Inregistrari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metoda de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Responsabil |  |  |  |
| Prezenta in apa potabila a germenilor si compusilor chimici cu efect asupra sanatatii umane | Monitorizarea calitatii apei Verificarea apei pe intreg procesul de tratare | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
| Prezenta in apa potabila de germeni sub-produsi de dezinfectie, mangan, fier, care duc la cresterea turbiditatii si aparitia culorii | Respectarea concentratiei de clor activ si a timpului de contact | Determinari conform instructiunii de lucru | De 2 ori pe zi | Operator statie tratare | Reluarea operatiei de clorinare/verificare (C) | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare Operator statie tratare | Registrul zilnic de control al statiei |
| Depasirea continutului de clor rezidual din cauza supradozarii clorului | Respectarea conentratiei de clor stabilite si a timpului de contact | Determinari conform instructiuni de lucru | De 2 ori pe zi | Operator statie tratare | Micsorarea dozei de clor (C) | Specialist tratare apa Operator statie tratare | Registrul zilnic de control al statiei |
|  |  |  |  |  | Reinstruirea personalului cu I.L. aplicabiile | Responsabil Tehnologii Tratare | P.V. de instruire |
|  | Monitorizarea calitatii apei | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare | Departament Laboratoare | Informarea imediata Sefului de Sector, a Responsabilului Terhnologii Tratare (C). | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |

RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA

| Pericol identificat | Masurile de control | Proceduri de monitorizare |  |  | Corectii (C)/Actiuni corective (AC) | Responsabil corectii (C)/actiuni corective (AC) | Inregistrari |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metoda de monitorizare | Frecventa de monitorizare | Responsabil |  |  |  |
| Prezenta in apa potabila a germenilor si compusilor chimici cu efect important asupra sanatatii umane | Monitorizarea calitatii apei Verificarea apei pe intreg procesul de tratare | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare/retele | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
| Transferul unor constituent nedoriti din materialele conductelor | Materiale admise pentru contactul cu apa potabila, conform specificatii | Verificarea avizelor si agrementelor sanitare | Permanent | Responsabil contract | Informarea imediata a producatorului | Responsabil contract | Avize si agremente sanitare |
| Aparitia turbiditatii dupa reluarea distributiei in cazul avariilor | Spalarea tronsonului de conducta respectiv | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare/retele | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |
|  | Aerisirea prin hidranti supraterani | Incercari de laborator | Conform Programului de prelevare si incercare surse/rezervoare/retele | Departament Laboratoare | Informarea imediata a Sefului de Sector si a Responsabilului Tehnologii Tratare | Sef Sector Responsabil Tehnologii Tratare | Rezultate analize laborator |